## Sheet1
成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心（成都市新津区妇幼保健院） 污水处理站扩容改造项目挂网询价公示(表二）
序号 | 工程名称 | 项目类别 | 工程内容 | 备注
1 | 项目简介 | 系统设计处理能力 | 500m3/d
|  | 系统设计工艺 | AO工艺+消毒+脱氯工艺
2 | 扩容后标准 | 现污水设施处理量 | 400m3/d | 供应商报价
|  | 扩容后总污水处理量 | 处理能力不低于650m3/d | 供应商报价
|  | 扩容后的污水处理能力 | 新增加250m3/d的污水处理设施且达到650m3/d的处理能力，并预留增加到800m3/d的能 力，按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中无限值要求的氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 | 供应商报价
|  | 改造需要增加污水应急池、缓冲池 | 自行设计新建100M3钢筋混凝土缓冲池；钢筋混凝土应急池≥150M3 | 供应商报价
|  | 现有污水处理系统改造 | 可自行勘查现场，提出具体详细的可行的改造方案及列项清单 | 供应商报价
3 | 基建方面 | 污水处理站新增功能房 | 项目需要新增房间8间，框架结构，实心砖墙体（宽度≥16CM），每间房间面积要求如下： 新增8间，在线设备间（生态环境局要求：≥15M2）、药剂存放间（≥20 M2）、实验室（≥15M2）、办公室（含值班室）（≥30M2）、危废暂存2间（每间≥25 M2）、工具设备房（≥15M2）、应急发电机房（≥20 M2）。分功能统一设计布局，并符合院感要求。 说明： 1、保证工艺需求的前提下，所有用电设备须满足节能降耗要求； 2、药剂存放间、危废暂存间等需要符合防腐防渗及二次防泄漏要求，其他房间满足使用功能要求，风机房要考虑隔音降噪处理，所有房间需要安装地漏，所有排水均进入污水管网 | 供应商报价
|  | 原功能房要求 | 保留4间，风机房、配电房、加药房、污泥叠螺房可进行功能调整。 | 供应商报价
|  | 新建废水处理站区域护栏； | 铁艺材质，含照明设施，离地面高度185cm;栅栏间距12cm，灰色油漆，符合环境要求。 | 供应商报价
|  | 格栅渣沥水装置； | 316不锈钢材质，不低于标准尺寸。 | 供应商报价
|  | 新建巴歇尔槽及排水管道（进入市政管网）； | 标准的巴歇尔，便于安装流量计，槽体防渗漏、排水管为波纹管，管径≥DN200。 | 供应商报价
|  | 拟建区域地面树木等附属物移除等项目 | 改造区域树木的移植、重栽，涉及到燃气管道的，需要做好防护，造成经济损失或处罚的，由施工方自行承担费用。 | 供应商报价
|  | 设计费 | 前期设计图纸、平面布置图、雨污分流图、土建图、电气图、设备安装图、施工图、竣工图等 | 供应商报价
|  | 工程量造价清单 | 格式自拟，分类分列明细 | 供应商报价
4 | 电气设备 | 污水系统全部新设备 | 除格栅机外，所有电气设备均更换为新设备（含药剂存放间安装冲身洗眼器，实验室安装电热水器及冲身洗眼器等），并符合生态环境局要求 | 供应商报价
|  |  | 在线设备安装、调试、联网。 | 供应商报价
|  |  | 现有系统电气线路、管线、阀门全部重置更换。 | 供应商报价
|  |  | 潜水推流器（除工艺要求浸没外）设备均使用地面式，将既有设备全部废弃，集中在室内布置，统一管理，按照一用一备配置。 | 供应商报价
5 | 其他说明 | 工程期限 | 不得大于100天，自行拟定详细的施工计划及进度，施工前需提交采购人 | 提供承诺函
|  | 改造期间污水应急方案 | 改造期间该项目不停产且提供采购人可行的污水处理方案和应急方案 | 提供方案
|  | 验收标准 | 改造完毕后，在甲方的监督下，由第三方有资质机构进行废水检测，运营半年各项指标测试合格后作为验收的最终依据。 | 提供承诺函
|  | 消防安全 | 符合消防安全标准（功能区配备灭火器、疏散标识、逃生通道等） | 供应商报价
★注意事项： ①报价人须具备建设部《建筑业企业资质管理规定（建设部令159号）》，持有政府住房和城乡建设局颁发的《环保工程专业承包三级》或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。 ②报价人须具有履行本项目改造所必需的设备和专业技术能力。 ③本项目不接受联合体。 ④报价人请仔细检查报价文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册、密封，报价文件需签名之处必须由当事人签署，否则可能会被视为无效报价；《价格文件》一式二份，单独装订，密封在一个信封内，在信封表面标明“价格文件”“开标时启封”字样，注明“报价人名称”“项目名称”“项目编号”“包号”等信息，报价时单独递交。报价人如未按上述要求单独递交《价格文件》，其报价有可能被拒绝。