一、项目名称

采购项目名称：成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心电梯维保服务采购项目

二、采购服务项目技术参数要求

| 序号 | 电梯品牌型号 | 层/站 | 台数(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永日扶梯 | 2 | 2 |  |
| 2 | 永日客梯 | 3 | 2 |  |
| 3 | 永日污梯 | 3 | 1 |  |
| 4 | 永日污梯 | 9 | 1 |  |
| 5 | 永日电梯 | 9 | 1 |  |
| 6 | 永日客梯 | 9 | 3 |  |
| 7 | 永日杂物梯 | 3 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 11台 |  |

三、技术参数要求

1、资质要求：

电梯维保经营许可证和本地相关部门备案证明等相关内容。

2、人员要求：

★为该项目配备安全员（必须持有安全员证），维保工人（必须持有电梯维保工人上岗证）。

- 技术要求：

★（1）由于医院是人员密集的社会公共服务场所，电梯维保业务必须按照国家有关规定进行定期维护、保养和年检。维保级别需进行三级维保。

★（2）在医院向维保单位申请报修后，维保单位的维修人员应该及时响应，20分钟内到达现场进行及时维修。（提供24小时全天候急修服务，电梯发生关人故障时，在接到电话后，投标人必须在20分钟内赶到现场紧急处理，如投标人未按上述约定时间到达现场的，采购人按1000元/次进行违约处罚，处罚费用从投标人维保费中扣除，不足以扣除的，投标人应予以补足，采购人还有权委托第三方进行维修维护，由此产生的全部费用均有乙方全额承担。累计超过48小时未响应的，采购人有权解除或终止本合同。给采购人或第三方造成任何损失的，投标人应足额赔偿。）。

（3）维保费用包含电梯全年的维护保养检修和500.00元及以下金额的配件费用，500.00元以上金额的配件费用需按市场行情价格向医院申报，经医院审核同意后进行购买和及时更换。

★4、维保项目

（1）半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全、在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值复核制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测复核使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活、电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁、防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全、油量适宜、油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板、光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好、接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 32 | 主电源开关 | 接线牢靠，标识清晰，功能正常，符合TSG T7001-2009附件A中2.7要求 |
| 33 | 物联网系统 | 数据采集及传输设备工作状态正常 |
| 34 | 门刀装置 | 工作正常，部件齐全，无变形，固定可靠，与厅门地坎间隙符合 TSGT7001-2009 附件A 中 6.12 的要求。 |

（2）季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合（1）的要求外，还应当符合（2）的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常、功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效、油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 14 | 选层器钢带 | 无积尘、油污，外观无破损，无异响 |
| 15 | 上、下限位开关 | 固定可靠，外观完好，接线牢固，工作正常，位置正确 |
| 16 | 上、下强换速开关 | 工作正常，固定可靠，外观无破损， 接线紧固。 |
| 17 | 轿顶轮挡绳装置及防护罩 | 齐全，固定牢固，安装位置符合制造单位要求 |
| 18 | 对重轮挡绳装置及防护罩 | 部件齐全，固定牢固，安装位置符合制造单位要求 |

（3）半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除应符合（2）的要求外，还应符合（3）的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声响、无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监督装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量，断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
| 16 | 井道对重、轿顶各反绳轮轴承部件 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 17 | 补偿链 | 磨损不超过制造厂家要求，表面无明显破损现象，运行中无异响，无严重锈蚀 |

（4）年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合（3）的要求外，还应符合（4）的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验，对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁、压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |
| 18 | 轿厢运行噪声 | 噪声值符合 GB/T 10058-2009 中3.3.6 的要求，并予以记录 |
| 14 | 井道电缆 | 无损伤。表面清洁，接线紧固，接触良好，固定架（点）部件齐全，固定牢固 |

注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；

（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确要求的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

（5）维保内容与成都市电梯维护保养服务规范有误差的，以成都市电梯维护保养服务规范的三级维保内容为准。

（6）★为重要条款，必须完全响应满足。

四、商务及其他要求

1、维保方负责为每台购买意外保险。

2、付款方式：每季度一次，医院在收到供应商开具的发票后7日内支付。

3、本次招标服务期限为三年，合同一年一签。