[bookmark: _GoBack]一、项目名称
采购项目名称：成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心电梯维保服务采购项目
二、采购服务项目技术参数要求

	序号
	电梯品牌型号
	层/站
	台数(台)
	备注

	1
	永日扶梯
	2
	2
	

	2
	永日客梯
	3
	2
	

	3
	永日污梯
	3
	1
	

	4
	永日污梯
	9
	1
	

	5
	永日电梯
	9
	1
	

	6
	永日客梯
	9
	3
	

	7
	永日杂物梯
	3
	1
	

	
	合计
	11台
	




三、技术参数要求
1、资质要求：
电梯维保经营许可证和本地相关部门备案证明等相关内容。
2、人员要求：
★为该项目配备安全员（必须持有安全员证），维保工人（必须持有电梯维保工人上岗证）。
3、 技术要求：
★（1）由于医院是人员密集的社会公共服务场所，电梯维保业务必须按照国家有关规定进行定期维护、保养和年检。维保级别需进行三级维保。
★（2）在医院向维保单位申请报修后，维保单位的维修人员应该及时响应，20分钟内到达现场进行及时维修。（提供24小时全天候急修服务，电梯发生关人故障时，在接到电话后，投标人必须在20分钟内赶到现场紧急处理，如投标人未按上述约定时间到达现场的，采购人按1000元/次进行违约处罚，处罚费用从投标人维保费中扣除，不足以扣除的，投标人应予以补足，采购人还有权委托第三方进行维修维护，由此产生的全部费用均有乙方全额承担。累计超过48小时未响应的，采购人有权解除或终止本合同。给采购人或第三方造成任何损失的，投标人应足额赔偿。）。
（3）维保费用包含电梯全年的维护保养检修和500.00元及以下金额的配件费用，500.00元以上金额的配件费用需按市场行情价格向医院申报，经医院审核同意后进行购买和及时更换。
★4、维保项目
（1）半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全、在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值复核制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测复核使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁、安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活、电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁、防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全、油量适宜、油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触板、光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁、触点接触良好、接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层精度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁、触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑急停开关
	工作正常

	32
	主电源开关
	接线牢靠，标识清晰，功能正常，符合TSG T7001-2009附件A中2.7要求

	33
	物联网系统
	数据采集及传输设备工作状态正常

	34
	门刀装置
	工作正常，部件齐全，无变形，固定可靠，与厅门地坎间隙符合 TSGT7001-2009 附件A 中 6.12 的要求。


（2）季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除应符合（1）的要求外，还应当符合（2）的要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁、无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁、磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常、功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效、油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	14
	选层器钢带

	无积尘、油污，外观无破损，无异响

	15
	上、下限位开关
	固定可靠，外观完好，接线牢固，工作正常，位置正确

	16
	上、下强换速开关

	工作正常，固定可靠，外观无破损， 接线紧固。

	17
	轿顶轮挡绳装置及防护罩
	齐全，固定牢固，安装位置符合制造单位要求

	18

	对重轮挡绳装置及防护罩
	部件齐全，固定牢固，安装位置符合制造单位要求


（3）半年维保项目（内容）和要求
半年维保项目（内容）和要求除应符合（2）的要求外，还应符合（3）的要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声响、无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监督装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固，整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量，断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常

	16
	井道对重、轿顶各反绳轮轴承部件
	无异常声响，无振动，润滑良好

	17
	补偿链
	磨损不超过制造厂家要求，表面无明显破损现象，运行中无异响，无严重锈蚀


（4）年度维保项目（内容）和要求
年度维保项目（内容）和要求除应符合（3）的要求外，还应符合（4）的要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验，对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁、压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动

	18
	轿厢运行噪声
	噪声值符合 GB/T 10058-2009 中3.3.6 的要求，并予以记录

	14
	井道电缆

	无损伤。表面清洁，接线紧固，接触良好，固定架（点）部件齐全，固定牢固


注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；
（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；
（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；
（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确要求的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。
（5）维保内容与成都市电梯维护保养服务规范有误差的，以成都市电梯维护保养服务规范的三级维保内容为准。
（6）★为重要条款，必须完全响应满足。

四、商务及其他要求
1、维保方负责为每台购买意外保险。
2、付款方式：每季度一次，医院在收到供应商开具的发票后7日内支付。
3、本次招标服务期限为三年，合同一年一签。

